# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# Präsenzmelder theRonda S360 KNX AP WH / GR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Aufputzmontage; automatische, präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich: rund 360°, gehend bis zu 64 m2 (Ø 9 m), Montagehöhe bis zu 4 m;

Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet;

Energieverbrauch ca. 8 mA / 9 mA mit LED ein; Schutzart IP 54;

Betriebstemperatur -15° C bis +50° C;

2 Kanäle Licht C1, C2; Schaltbetrieb oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht); Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeits-Schaltwert bzw. -Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. –Sollwerts; Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung;

2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar; Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar;

Separate Sperrobjekte für Licht- und Präsenzkanal; Erfassen und Senden der aktuellen Helligkeit; Einstellung des Raum-Korrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung; Einstellbare Empfindlichkeit in 5 Stufen; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Szenen; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master); Fernparametrierbar mit Fernbedienung.

Fabrikat: 	thebenHTS

Typ: 		theRonda S360 KNX AP

Bestell-Nr.: 	2089550 (theRonda S360 KNX AP WH, weiss)

2089551 (theRonda S360 KNX AP GR, grau)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911