# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence theRonda S360 KNX AP WH / GR

Détecteur de présence passif à infrarouge montage en saillie ; commande automatique en fonction du mouvement et de la CVC ; zone de détection : ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 64 m2 (Ø 9 m), hauteur de montage jusqu'à 4 m ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

consommation énergétique env. 8 mA / 9 mA avec LED allumée ; indice de protection IP 54 ;

température de service -15 °C à +50 °C ;

2 canaux Lumière C1, C2 ; mode de commutation ou régulation à lumière constante avec fonction veille (lumière d'orientation) ; mode de commutation avec éclairage variable ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation ou de consigne de la luminosité réglable en lux via les paramètres, l'objet ou la télécommande ; apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité ; temporisation à l'extinction automatique réglable via les paramètres ; réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence de courte durée) ; commande manuelle forcée via le télégramme ou la télécommande ;

2 canaux Présence C4, C5, paramétrable individuellement ; temporisations à l'enclenchement et à l'extinction réglables ;

objets de verrouillage séparés pour canal Lumière et canal Présence ; détection et envoi de la luminosité actuelle ; réglage du facteur de correction de pièce pour l'équilibrage de la mesure de luminosité ; sensibilité réglable en 5 niveaux ; mode test pour vérification du fonctionnement et de la zone de détection ; scènes ; extension de la zone de détection par montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître/esclave ou maître/maître) ; paramétrage avec télécommande.

Fabricant :	thebenHTS

Type : 		theRonda S360 KNX AP

N° de réf. : 	2089550 (theRonda S360 KNX AP WH, blanc)

2089551 (theRonda S360 KNX AP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisateur par texte affiché à l'écran. Transfert possible au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de jeux de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911