# Testo d’appalto per rivelatore di presenza

# Rivelatore di presenza theRonda S360 KNX AP WH / GR

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a vista; comando automatico per l'illuminazione e HLK in funzione della presenza e della luminosità; range di rilevamento rotazione a 360° tutt'attorno, in movimento fino a 64 m2 (Ø 9 m), altezza di montaggio fino a 4 m;

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Consumo energetico ca. 8 mA / 9 mA con LED on; tipo di protezione IP 54;

Temperatura d'esercizio: da –-15° C a +50° C;

2 canali luce C1, C2; commutazione o regolazione luce costante con funzionalità Stand-by (luce di orientamento); esercizio di commutazione con illuminazione regolabile; funzionamento automatico o semiautomatico; valore di commutazione luminosità o del valore programmato impostabile in Lux tramite parametro, oggetto o telecomando; apprendimento del valore di commutazione o programmato della luminosità; auto-apprendimento tempo di coda regolabile tramite parametri; abbreviazione del tempo di coda con presenza breve (presenza breve tempo); sovramodulazione manuale tramite telegramma o telecomando;

2 canali presenza C4, C5, parametrizzabili singolarmente; ritardo all'inserimento e tempo di coda impostabile;

Oggetti di blocco separati per il canale luce e presenza; rilevamento e invio della luminosità attuale; impostazione del fattore di correzione ambiente per l'allineamento della misurazione della luminosità; sensibilità impostabile in 5 livelli; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; scene; ampliamento del range di rilevamento attraverso il collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza (master-slave o master-master); parametrizzabile a distanza con il telecomando.

Prodotto: 	ThebenHTS

Tipo: 		theRonda S360 KNX AP

N. d'ordine.: 	2089550 (theRonda S360 KNX AP WH, bianco)

2089551 (theRonda S360 KNX AP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rivelatore di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911