# Testo d'appalto

# Rivelatori di movimento theMura S180-101 UP WH

N. d'ordine Bianco: 			2060655

Caratteristiche:

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso

- Copertura con design Theben

- Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e RCV

- Range di rilevamento rettangolare 170°, max. 14 m x 17 m

- Limitazione del range compreso nella fornitura

- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED

- Pulsante integrato (disattivabile)

- Soluzione di collegamento per tasto esterno

- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico

- Funzione luce scala

- Funzione di temporizzazione lunga

- Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione di apprendimento

- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)

- Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala

- Sensibilità di rilevamento regolabile

- Luce di orientamento integrata

- Funzione acustica

- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica

- Parametrizzabile a distanza tramite telecomando

- Modalità di test per la verifica del range di rilevamento

- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 			     230 V AC

Frequenza: 				     50 - 60 Hz

Consumo proprio: 			     ca. 0.4 W

Range di rilevamento radiale: 		     12 x 10 m

Range di rilevamento tangenziale: 	     14 x 17 m

Altezza di montaggio Mh: 		     0,8 - 1,2 m

Canale A luce: 	Relè, 1 contatto di chiusura 230 V / 10 A, 2300 W oppure 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Potenza di commutazione LED < 2 W:     tip. 40 W

Potenza di commutazione LED > 2 W:     tip. 450 W

Valore di commutazione della luminosità:    5 – 3000 Lux

Tempo di coda luce: 			     10 s – 60 min, impulso

Canale H presenza:			     relè, 1 contatto di chiusura a potenziale zero, 50 W / 50 VA

Ritardo all'inserimento presenza: 	     0 s – 10 min

Tempo di coda presenza: 		     10 s – 120 min

Classe di protezione: 			     IP 20

Temperatura d'esercizio: 		     da -15° C a +45° C

Dimensioni: 				     85 x 85 mm, profondità d'integrazione 37 mm

Montaggio: 				     a parete in scatola a incasso gr.1

Accessori opzionali:

Ampliamento del range di rilevamento tramite apparecchio slave:

N. d'ordine Bianco: 		2060660 (theMura S180 Slave UP WH)

### Telecomando universale "theSenda B"

Telecomando utente con luxmetro integrato.

Telecomando installatore: con l'app gratuita "theSenda Plug" è possibile eseguire una messa in servizio di facile realizzazione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e designati ed esportati per l'archiviazione, ad esempio via e-mail.

N. d'ordine: 			9070985

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

N. d'ordine: 			9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

N. d'ordine: 			9070911