
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 

Set basic KNX AP Multi WH
(Grundgerät für Multisensor KNX)
Bestell-Nr. Weiß: 		9070900

Merkmale: 
· Der komplette Multisensor KNX (2079900) besteht aus 2 Geräten:
1. Set basic KNX AP Multi WH (9070900)
2. thePrema P360 KNX UP WH (2079000) / thePrema S360 KNX UP WH (2079500)

· Eigenschaften des Set basic KNX AP Multi WH:
· KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler
· Für Deckenmontage AP oder auf UP-Dose
· CO2-Messung; 3 parametrierbare Schwellen
· Relative Luftfeuchtigkeit; 3 parametrierbare Schwellen
· Temperaturmessung; integrierter Raumtemperaturregler
· Luftdruck-Messung
· Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgelöst werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert)
· Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben
· 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber); auch für einen externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal
· Externer Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden
· Kann für bereits bestehende thePrema KNX verwendet werden (Nachrüstung).
· Darf nur in Zusammenhang mit einem thePrema KNX betrieben werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 		Busspannung KNX, max. 32 V DC
Eigenverbrauch: 		max. 15 mA
Messbereich CO2:		300 – 5000 ppm
Genauigkeit CO2:		0-1000 +/- (50 ppm + 3 %) vom Messwert
					1001-2000 +/- (50 ppm + 5 %) vom Messwert
					>2000 +/- (100 ppm + 5 %) vom Messwert
Messbereich Luftfeuchtigkeit:	1 – 100 % rF (± 3 %)
Messbereich Luftdruck:		30000 – 110000 Pa (± 100 Pa)
Messbereich Temperatur:	-5 °C … +45 °C (± 0,8 K)
Einstellbereich Temperatur:	+5 °C … +32 °C
Anzahl externe Eingänge:	4
Kontaktspannung:		5 V, intern bereitgestellt
Kontaktstrom:			0,5 mA / 5 mA (Spitze)
Schutzart: 			IP 20
Betriebstemperatur:		+5 °C … +40 °C
Abmessungen: 			Ø 134 mm, Höhe 37,2 mm
Montage: 			AP-Deckenmontage oder auf UP-Dose
Benötigtes Zubehör:

KNX-Präsenzmelder „thePrema P360 KNX UP WH“
Wird benötigt für den kompletten Multisensor KNX.
Bestell-Nr. Weiß: 		2079000

oder

KNX-Präsenzmelder „thePrema S360 KNX UP WH“
Wird benötigt für den kompletten Multisensor KNX.
Bestell-Nr. Weiß: 		2079500

				
Optionales Zubehör:

Ext. Temperatursensor 1
Bestell-Nr. Weiß:		9070191


Fussbodensensor
Bestell-Nr.:			9070321


Temp.-Sensor RAMSES IP65
Bestell-Nr. Weiß:		9070459


Deckeneinbaudose 68A
Bohrdurchmesser 68 mm
Bestell-Nr.: 			9070992


QuickSafe Ballschutzkorb
Bestell-Nr.:			9070531
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