
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 

thePrema P360 KNX AP Multi WH
(Multisensor KNX)
Bestell-Nr. Weiß: 		2079900

Merkmale: 
· Der komplette Multisensor KNX (2079900) besteht aus 2 Geräten:
1. Set basic KNX AP Multi WH (9070900)
2. thePrema P360 KNX UP WH (2079000)

· Eigenschaften des Set basic KNX AP Multi WH:
· KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler
· Für Deckenmontage AP oder auf UP-Dose
· CO2-Messung; 3 parametrierbare Schwellen
· Relative Luftfeuchtigkeit; 3 parametrierbare Schwellen
· Temperaturmessung; integrierter Raumtemperaturregler
· Luftdruck-Messung
· Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgelöst werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert)
· Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben
· 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber); auch für einen externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal
· Externer Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden
· Kann für bereits bestehende thePrema KNX verwendet werden (Nachrüstung).
· Darf nur in Zusammenhang mit einem thePrema KNX betrieben werden.

· Eigenschaften des thePrema P360 KNX UP WH:
· KNX-Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Montage auf Set basic KNX AP Multi WH
· Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL
· Schalten oder Konstantlichtregelung mit 2 autonomen Regelungen
· Wählbare Regelgeschwindigkeit
· Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität)
· Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
· Erfassungsbereich quadratisch 360°, bis zu 10 x 10 m (100 m2)
· 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 2 Lichtmessungen und zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Helligkeitseinfluss
· 2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar
· Adaptive 3-Kanal-Lichtmessung
· Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
· Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes
· Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar
· Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
· Teach-In Funktion
· Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
· Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz) 
· Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung
· Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar
· Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
· Funktion Raumüberwachung mitreduzierter Empfindlichkeit nur zur Erfassung von gehenden Personen
· Fernparametrierbar mit Fernbedienung
· Szenenfunktionalität
· Äußerst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der „eco plus“ Funktion
· Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich 
· Testbetrieb Licht zur Überprüfung der Helligkeitsschwelle
· Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 		Busspannung KNX, max. 30 V DC
Eigenverbrauch: 		max. 28 mA
Montagehöhe:			2 – 10 m
Messbereich CO2:		300 – 5000 ppm
Genauigkeit CO2:		0-1000 +/- (50 ppm + 3 %) vom Messwert
					1001-2000 +/- (50 ppm + 5 %) vom Messwert
					>2000 +/- (100 ppm + 5 %) vom Messwert
Messbereich Luftfeuchtigkeit:	1 – 100 % rF (± 3 %)
Messbereich Luftdruck:		30000 – 110000 Pa (± 100 Pa)
Messbereich Temperatur:	-5 °C … +45 °C (± 0,8 K)
Einstellbereich Temperatur:	+5 °C … +32 °C
Anzahl externe Eingänge:	4
Kontaktspannung:		5 V, intern bereitgestellt
Kontaktstrom:			0,5 mA / 5 mA (Spitze)
Erfassungsbereich sitzend:	7 m x 7 m (Mh. 3 m)
Erfassungsbereich gehend:	9 m x 9 m tangential (Mh. 3 m)
Helligkeits-Sollwert:		5 – 3000 Lux / Lichtmessung aus
Nachlaufzeit Licht:		30 s – 60 min
Stand-by Zeit Licht:		30 s – 60 min / inaktiv / dauerhaft ein
Stand-by Dimmwert:		1 – 25 %
Einschaltverzögerung Präsenz:	10 s – 30 min / inaktiv
Nachlaufzeit Präsenz:		10 s – 120 min
Schutzart: 			IP 20
Betriebstemperatur:		+5 °C … +40 °C
Abmessungen: 			Ø 134 mm, Höhe 66,9 mm
Montage: 			Deckenmontage AP oder auf UP-Dose








Optionales Zubehör:

Universal-Fernbedienung „theSenda B“
Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.
Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985


Service-Fernbedienung „theSenda P“
Bestell-Nr.: 			9070910


Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Bestell-Nr.: 			9070911


Ext. Temperatursensor 1
Bestell-Nr. Weiß:		9070191


Fussbodensensor
Bestell-Nr.:			9070321


Temp.-Sensor RAMSES IP65
Bestell-Nr. Weiß:		9070459


Deckeneinbaudose 68A
Bohrdurchmesser 68 mm
Bestell-Nr.: 			9070992

QuickSafe Ballschutzkorb
Bestell-Nr.:			9070531
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