# Testo d'appalto

# Rivelatore di presenza ottico thePixa P360 KNX UP WH

N. d'ordine Bianco: 		2269200

Caratteristiche:

- Generalità:

- Rivelatore di presenza ottico per montaggio a soffitto

- KNX Data Secure

- Range di rilevamento rettangolare con un massimo di 6 zone di rilevamento flessibili
(Range complessivo 11,0 x 15,5 m │171 m2 ; per un'altezza di montaggio di 4,5 m)

- Il range di rilevamento può essere delimitato tramite l'app (thePixa Plug)

- Comando automatico in funzione della presenza e della luminosità per illuminazione e HVAC

- Ogni range di rilevamento ha la propria misurazione della luce

- Confronto delle misurazioni della luminosità tramite l'app Pixa Plug

- Sensibilità regolabile del sensore

- Differenza tra movimento e presenza

- Collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza (master/slave o master/master)

- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento tramite l'app (thePixa Plug)

- Determinazione del tasso di occupazione e della densità di occupazione tramite telegramma

- Sensore di temperatura integrato

- Montaggio a soffitto in scatola a incasso (fissaggio a 2 punti)

- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale)

- App ThePixa Plug per impostazioni e valutazioni (iOS/Android)

- Aggiornamento del firmware KXN possibile (ETS-App)

- Aggiornamento del firmware del sensore possibile (App thePixa Plug)

- 6 canali luce, Z1 Luce – Z6 Luce:

- Commutazione o regolazione della luce costante con 6 regolazioni autonome e funzionalità stand-by (luce di orientamento)

- Funzionamento a commutazione con illuminazione regolabile

- Oggetto di commutazione libero con il modo di funzionamento commutazione

- Funzionamento automatico o semiautomatico

- Valore di commutazione della luminosità regolabile in lux tramite parametro

- Valore nominale della luminosità regolabile in lux tramite parametro e telegramma

- Tempo di coda luce impostabile tramite parametro

- Effetto aura per un miglior orientamento e una maggior sicurezza

- Sovramodulazione manuale tramite telegramma

- 6 canali HVAC, Z1 HVAC – Z6 HVAC:

- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda

- Invio della modalità operativa

- Telegramma di blocco separato

- 6 canali occupazione stanza, Z1 occupazione stanza – Z6 occupazione stanza:

- Determinazione del numero di persone

- Comando di un ventilatore con un massimo di 3 livelli

- 3 soglie configurabili (interruttore di valori soglia)

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 		 	 230–240 V AC, 50 Hz

Assorbimento (230 V):			Modalità giorno: tip. 0,9 W

Modalità notte: tip. 1,6 W

Tensione bus KNX:			30 V DC

Assorbimento di corrente bus KNX: 	< 10 mA

Range di rilevamento da seduti:	5,0 x 7,0 m (Mh. 3,0 m)

Range di rilevamento in movimento: 	7,5 m x 10,5 m tangenziale/ radiale (Mh. 3,0m)

Altezza di montaggio Mh: 		2,5 - 4,5 m

Valore di commutazione della luminosità: 5 – 3000 Lux / Misurazione off

Valore della luminosità nominale: 	5 – 3000 Lux / Luce off

Tempo di coda luce: 			0 s – 60 min

Tempo stand-by luce:			0 s – 60 min / non attivo / permanentemente ON

Valore di regolazione stand-by:		1 – 25 %

Ritardo di inserimento presenza: 	0 s – 120 min / non attivo

Tempo di coda presenza: 		0 s – 120 min

Sensore termico:			-15 - +60° C

Classe di protezione: 			IP 20

Temperatura d'esercizio: 		da -5° C a +45° C

Dimensioni: 				Ø 860 mm, Profondità d'integrazione 37 mm

Montaggio: 		Montaggio a soffitto in scatola a incasso Gr.1 oppure in scatola di giunzione per soffitti 73A

Montaggio: 				Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista thePixa WH

Accessori opzionali:

### Telaio a vista thePixa WH

N. d'ordine Bianco: 		9070816

### Scatola di giunzione per soffitti 68A

Diametro foro 68 mm

N. d'ordine: 			9070992