# Testo d'appalto

# Rilevatore di presenza theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH

N. d'ordine Bianco: 		2080095

E-number Bianco: 		535830707

Caratteristiche:

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi DALI-2 per il comando automatico in funzione della presenza e della luminosità dell'illuminazione e di altri impianti

- Range di rilevamento circolare 360°, in movimento fino a 491 m2 (Ø 25 m)

- Il presente apparecchio analizza le informazioni delle interfacce pulsanti DALI e controlla gli attuatori quali gli alimentatori elettronici DALI o i relè DALI in base alla norma DALI-2

- Alimentazione DALI integrata

- Regolazione della temperatura del colore in base al momento del giorno HCL (Human Centric Lighting)

- Funzionamento con lampade RGBW

- Azioni temporizzate grazie all'interruttore orario integrato

- Abbinamento flessibile fino a 4 gruppi di illuminazione, inoltre fino a 4 gruppi di commutazione e 2 gruppi di presenza tramite telecomando app

- Regolazione luce costante o illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, luce di orientamento

- Funzionamento a commutazione e regolazione luce costante senza influsso presenza

- 3 Misurazioni a luce mista

- Semplice regolazione della misurazione della luminosità con inserimento del valore lux misurato

- Integrazione semplice fino a 4 interfacce pulsanti DALI (16 pulsanti) tramite telecomando app

- Messa in funzione semplice ed intuitiva e utilizzo tramite telecomando app, comunicazione bidirezionale tramite BLE quindi facile lettura di tutti i parametri

- Protezione di connessione per impedire manipolazioni esterne

- Le scene possono essere create con qualsiasi alimentatore elettronico DALI e richiamate tramite pulsante o telecomando

- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico

- Velocità della regolazione manuale in 2 livelli

- Selezione della curva di regolazione (curva di regolazione normale o lineare secondo IEC 62386-218)

- Tempo di coda con autoapprendimento

- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)

- Funzione Teach-in

- Sensibilità di rilevamento regolabile

- Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico (eco / eco plus)

- Velocità di regolazione selezionabile

- Sovramodulazione manuale mediante telecomando o pulsanti

- Funzione luce scala

- Comportamento dopo comando tasti a scelta (school / office)

- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento

- Modalità test luminosità

- Indicazione dello stato tramite LED RGB

- Design piacevole, con cornice di copertura sostituibile in tre colori

- Ampliamento semplice del range di rilevamento tramite integrazione automatica dei sensori di presenza DALI-2

- App „DALI-2 RSplug“ (per iOS / Android / Windows)

- Montaggio a soffitto in scatola a incasso Gr.1 oppure in scatola di giunzione per soffitti 68A con molle elastiche (opzionale)

- Possibilità di montaggio a vista con telaio a vista 110A (opzionale)

- Telecomando utente "theSenda B" (opzionale)

- Limitazione del range con clip di copertura (opzionale)

- L'apparecchio è conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, NSR 2014/35/UE e EN 62386-101/102 e supportato 208/209/218/301/303

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 			230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz

Consumo proprio: 			< 0,7 W (senza utenze DALI); < 1,6 W (con uscita DALI 150 mA)

Uscita DALI: 				150 mA garantiti, max 250 mA (secondo EN 62386-101)

Range di rilevamento stazionario: 	Ø 6 m (altezza di montaggio 3 m)

Range di rilevamento in movimento: 	Ø 24 m tangenziale, Ø 8 m radiale (altezza di montaggio 3 m)

Altezza di montaggio: 			2 – 15 m

Luminosità regolabile: 			10 – 6’000 Lux / Misurazione Off

Tempo di coda luce: 			10 s – 120 min

Durata luce di orientamento: 		0 s - 180 min / ininterrottamente on

Valore di regolazione luce di orientamento: 1 – 75 % a regolazione continua

Ritardo all'inserimento presenza: 	0 s – 10 min

Tempo di coda presenza: 		10 s – 120 min

Precisione di riserva interruttore orario: 	≤ ± 0,5 s/giorno a + 25 °C

Riserva di carica interruttore orario: 	7 anni

Tipo di protezione: 			IP 54 (da montato)

Temperatura d'esercizio: 		da -15° C a +45° C

Dimensioni: 				Ø 110 mm, profondità d'integrazione 40 mm

Tipo di collegamento: 			morsetti a vite / max 2 x 2,5 mm2

Accessori opzionali:

Ampliamento del range di rilevamento theRonda P360 DALI-2 S UP WH, Ø 24 m

N. d'ordine Bianco: 		2080090

E-number Bianco: 		535830706

Ampliamento del range di rilevamento theRonda S360 DALI-2 S UP WH, Ø 8 m

N. d'ordine Bianco: 		2080590

E-number Bianco: 		535835704

Ampliamento del range di rilevamento thePassa P360 DALI-2 S UP WH, 30 m x 4,5 m

N. d'ordine Bianco: 		2010390

E-number Bianco: 		535832900

Ampliamento del range di rilevamento PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH, 7 m x 7 m

N. d'ordine Bianco: 		2030190

E-number Bianco: 		535935970

DALI-2 Interfaccia pulsanti TA 4 S DALI-2

Dispositivo di controllo compatto DALI-2 da incasso con 4 ingressi per il collegamento di pulsanti a potenziale zero a norma IEC 62386 parte 301.

N. d'ordine: 			4960094

E-number: 			405930249

DALI-2 Attuatore di commutazione SU DALI-2

Modulo relè compatto DALI-2 da incasso per il controllo diretto dei carichi tramite bus DALI a norma IEC 62386 parte 208 (tipo di apparecchio 7). Contatto µ a potenziale zero, 13 A / 250 V AC.

N. d'ordine: 			4940091

E-number: 			405660219

### Telecomando utente theSenda B

Telecomando utente con luxmetro integrato.

N. d'ordine: 			9070985

E-number: 			535899209

### Telaio a vista 110A

N. d'ordine Bianco: 		9070912 (telaio a vista 110A WH)

E-number Bianco: 		535899061

N. d'ordine Grigio: 		9070913 (telaio a vista 110A GR)

E-number Grigio: 		535899161

N. d'ordine Nero: 		9070600 (telaio a vista 110A BK)

E-number Nero: 		non è ancora noto

### Cornice di copertura Cover 110

N. d'ordine Grigio: 		9070591 (Cover 110 GR)

E-number Grigio: 		535890315

N. d'ordine Nero: 		9070851 (Cover 110 BK)

E-number Nero: 		non è ancora noto

### Scatola di giunzione per soffitti 68A

Diametro foro 68 mm

N. d'ordine: 			9070992

E-number: 			535899181

### Clip di copertura per limitazione del range

5 pezzi

N. d'ordine: 			9070921

E-number: 			535892004

QuickSafe griglia protezione sferica

N. d'ordine: 			9070531

E-number: 			535998523