
Ausschreibungstext
Präsenzmelder
LUXA 103 S360-28 KNX UP WH
Bestell-Nr. Weiß: 1039072

Merkmale: 
1. Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Unterputzmontage im Auslieferzustand mit beigelegten Montagerahmen
1. Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 28 x 5 m (140 m²) bei 3 m Montagehöhe
1. Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips
1. Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet, durch Umstellen des Installationsorts reduziert sich der Erfassungsbereich auf 12 x 5 m
1. Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
1. [bookmark: _Hlk101508844]Aufbauhöhe im eingebauten Zustand nur 31 mm, Durchmesser 80 mm
1. KNX Data Secure
1. Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK
1. Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)
1. Wählbare Regelgeschwindigkeit 
1. Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
1. Bereichseinschränkung im Lieferumfang
1. 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung
1. 2 Kanäle HKL C4, C5, einzeln parametrierbar
1. Integrierter Temperatursensor
1. 3 Logikkanäle (UND/ODER/XOR)
1. Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
1. Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes
1. Betrieb als Voll- oder Halbautomat, automatisches Umschalten auf Halbautomat bei Nacht möglich
1. Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
1. Tag-/Nacht-Umschaltung über Telegramm
1. Manuelle Übersteuerung mit Telegramm oder Fernbedienung
1. Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar
1. Rote LED über Objekt steuerbar
1. Fernparametrierbar mit Fernbedienung
1. Szenenfunktionalität 
1. Teach-In Funktion
1. Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich 
1. Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)
1. Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
1. Die Änderungen der Werte und Einstellungen per ETS und mit einer dieser optionalen Fernbedienungen möglich: App-/Universal-Fernbedienung theSenda B, Service-Fernbedienung theSenda P
1. Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B

Technische Daten:
Betriebsspannung: 			Busspannung KNX, max. 32 V
Eigenverbrauch: 			< 12,5 mA (typisch)
Helligkeits-Sollwert: 			5 – 1000 Lux, Messung aus
Nachlaufzeit Licht: 			30 s – 60 min
Stand-by Zeit Licht:			30 s – 60 min / dauerhaft ein / inaktiv
Stand-by Dimmwert:			1 – 100 % der Lampenleistung
Einschaltverzögerung HKL: 		10 s – 30 min / inaktiv
Nachlaufzeit HKL: 			10 s – 120 min
Messbereich Temperatursensor:	-25° C bis +55° C
Betriebstemperatur: 			-25° C bis +55° C
Abmessungen: 				Ø88mm x 38,5 mm, Einbautiefe 25 mm
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