# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# Präsenzmelder theRonda P360 Slave UP WH / GR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 452 m2 (Ø 24 m), Montagehöhe bis zu 10 m, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional);

Betriebsspannung 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; Eigenverbrauch ca. 0.1 W, Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 54; Betriebstemperatur -15° C bis +50° C;

Empfindlichkeit einstellbar; Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; Fernparametrierbar mit Fernbedienung; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung;

Einbautiefe 37 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A;

Fabrikat: thebenHTS

Typ: theRonda P360 Slave UP.. (Nur einsetzbar in Kombination mit einem Master-Gerät)

Bestell-Nr.: 2080030 (theRonda P360 Slave UP WH, Weiss)

2080031 (theRonda P360 Slave UP GR, Grau)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911

### AP-Rahmen 110A WH

Optional

Bestell-Nr.: 9070912

### AP-Rahmen 110A GR

Optional

Bestell-Nr.: 9070913

### Deckeneinbaudose 73A

Optional

Bohrdurchmesser 73 mm

Bestell-Nr.: 9070917

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

Optional

Bestell-Nr.: 9070921