# Ausschreibungstext für DALI-Präsenzmelder

# Präsenzmelder theRonda P360-110 DALI UP WH / GR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Beleuchtungssteuerung mit Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb; Erfassungsbereich rund 360°, gehend 452 m2 (Ø 24 m), sitzend 38 m2 (Ø 7 m) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 10 m, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional);

Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet;

Betriebsspannung 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, Eigenverbrauch ca. 0,3 W; Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand); DALI-Schnittstelle nach EN 62386 für max. 50 DALI-Betriebsgeräte;

Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung von Gruppenadressen (DALI-Broadcast); Konstantlichtregelung oder dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss; Stand-by Funktionalität; Stand-by Dimmwert stufenlos von 1 – 25 % einstellbar als Orientierungslicht; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeitssollwert einstellbar ca. 10 – 3000 Lux, Teach-in Funktion über Fernbedienung oder Taster; Selbstlernende Nachlaufzeit 10 s – 60 min; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Anschlussmöglichkeit für konventionelle Taster zum manuellen Dimmen und Schalten; Verhalten nach Tasterbedienung wählbar (school, office); Szenenfunktionalität; Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes (Raum-Korrekturfaktors); Erfassungsempfindlichkeit einstellbar; Fernparametrierbar mit Fernbedienung; Äusserst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der "eco plus" Funktion; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-Slave- oder Master-Master-Schaltung;

Einbautiefe 40 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A;

Fabrikat: thebenHTS

Typ: theRonda P360-110 DALI UP..

Bestell-Nr.: 2080040 (theRonda P360-110 DALI UP WH, Weiss)

2080041 (theRonda P360-110 DALI UP GR, Grau)

Einheit: ST

### Zubehör

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:

Optional

Typ: theRonda P360 Slave UP..

Bestell-Nr.: 2080030 (theRonda P360 Slave UP WH, Weiss)

2080031 (theRonda P360 Slave UP GR, Grau)

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911

### AP-Rahmen 110A WH

Optional

Bestell-Nr.: 9070912

### AP-Rahmen 110A GR

Optional

Bestell-Nr.: 9070913

### Deckeneinbaudose 73A

Optional

Bohrdurchmesser 73 mm

Bestell-Nr.: 9070917

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

Optional

Bestell-Nr.: 9070921