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Ausschreibungstext für DALI-Präsenzmelder
Präsenzmelder theRonda S360-110 DALI UP WH / GR
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Beleuchtungssteuerung mit Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb; Erfassungsbereich rund 360°, gehend 50 m2 (Ø 8 m), sitzend 13 m2 (Ø 4 m) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 4 m, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional);
Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet;
Betriebsspannung 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, Eigenverbrauch ca. 0,3 W; Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand); DALI-Schnittstelle nach EN 62386 für max. 50 DALI-Betriebsgeräte;
Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung von Gruppenadressen (DALI-Broadcast); Konstantlichtregelung oder dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss; Stand-by Funktionalität; Stand-by Dimmwert stufenlos von 1 – 25 % einstellbar als Orientierungslicht; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeitssollwert einstellbar ca. 10 – 3000 Lux, Teach-in Funktion über Fernbedienung oder Taster; Selbstlernende Nachlaufzeit 10 s – 60 min; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Anschlussmöglichkeit für konventionelle Taster zum manuellen Dimmen und Schalten; Verhalten nach Tasterbedienung wählbar (school, office); Szenenfunktionalität; Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes (Raum-Korrekturfaktors); Erfassungsempfindlichkeit einstellbar; Fernparametrierbar mit Fernbedienung; Äusserst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der "eco plus" Funktion; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-Slave- oder Master-Master-Schaltung;
Einbautiefe 40 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A;

Fabrikat: thebenHTS
Typ: theRonda S360-110 DALI UP..
Bestell-Nr.: 2080580 (theRonda S360-110 DALI UP WH, Weiss)
	      2080581 (theRonda S360-110 DALI UP GR, Grau)

Einheit: ST

Zubehör

Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“
Optional
Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur. 
Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.
Bestell-Nr.: 9070675

Service-Fernbedienung „theSenda P“
Optional
Bestell-Nr.: 9070910


Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Optional
Bestell-Nr.: 9070911



AP-Rahmen 110A WH
Optional
Bestell-Nr.: 9070912

AP-Rahmen 110A GR
Optional
Bestell-Nr.: 9070913

Deckeneinbaudose 73A
Optional
Bohrdurchmesser 73 mm
Bestell-Nr.: 9070917

Abdeckclip für Bereichseinschränkung
Optional
Bestell-Nr.: 9070921
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