Détecteur de présence pour les allées de stockage et les couloirs, éclairage et CVC, 15 x 5 m (compact passimo)

Détecteur de présence infrarouge pour montage au plafond, commutation automatique/semi-automatique, commande par bouton-poussoir ou commutateur, mesure de lumière mixte ~ 10 à 1 500 lx, 2 relais pour lumière et présence, tension de service 230 V ; zone de détection rectangulaire, personnes en déplacement 75 m2 (15 x 5 m), personnes assises 50 m2 (10 x 5 m) à une hauteur de montage de 3,5 m, délimitation nette de la zone de détection verticale sous le détecteur de présence ; relais d'éclairage : 1 contact à fermeture 6 A 1 400 VA, temporisation 10 s. à 20 min / brève impulsion, relais présence : 1 contact à fermeture libre de potentiel, 250 V CA, 50 W / 50 VA au moins 0,5 mV / 10 mA, temporisation d'enclenchement 0 s. à 10 min / surveillance du local, temporisation au déclenchement 10 s à 120 min réglable à distance, plaque frontale matériau isolant blanc 102,5 x 102,5 x 44 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm pour boîtier encastré, profondeur d'encastrement 40 mm

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

Fabricant : thebenHTS

Type : compact passimo

N° de réf. : 2010080

Unité : ST

Accessoires

# Télécommande de gestion (SendoPro 868-A)

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur, en option. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Enregistrement et appel de groupes de paramètres définis par l'utilisateur dans la mémoire interne ou la carte SD. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

# Télécommande de service (QuickSet plus)

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation, en option

N° de réf. : 9070532

Télécommande utilisateur (clic)

en option

N° de réf. : 9070515

# Boîtier apparent compact, blanc

N° de réf. : 9070514