# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder theMura P180 2.20 KNX UP WH

Bestell-Nr. Weiss: 		2069658

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder KNX für Wandmontage in UP-Dose

- Abdeckung im Theben-Design

- Durch Zubehör passend in viele gängige Schalterprogramme

- KNX Data Secure

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK

- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)

- Wählbare Regelgeschwindigkeit

- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss

- Erfassungsbereich rechteckig 170°, 16 x 10 m (160 m2) bei 2,2 m Montagehöhe

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung

- 2 Kanäle HKL C4, C5, einzeln parametrierbar

- 1 Kanal Raumüberwachung C6, sichere Übermittlung der Präsenzinformation

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes

- Auraeffekt für bessere Orientierung und mehr Sicherheit

- Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, automatisches Umschalten auf Halbautomat bei Nacht möglich

- Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar über Potentiometer (nur Tag), Parameter, Objekt oder Fernbedienung

- Teach-In Funktion

- Nachlaufzeit Licht einstellbar über Potentiometer (nur Tag), Parameter, Objekt oder Fernbedienung

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Tag-/Nacht-Umschaltung mittels Telegramm

- Manuelle Übersteuerung mittels integriertem Taster, Telegramm oder Fernbedienung

- Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Integriertes Orientierungslicht (weiss)

- Rote LED steuerbar mittels Objekt

- Integrierter Temperatursensor

- Akustikfunktion

- 6 Logikkanäle (UND/ODER/XOR)

- 2 Binäreingänge

- Fernparametrierbar mit Fernbedienung

- Szenenfunktionalität

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 			Busspannung KNX, max. 32 V

Eigenverbrauch: 			< 12 mA (typisch)

Erfassungsbereich radial: 		7 x 3 m

Erfassungsbereich tangential:		16 x 10 m

Empfohlene Montagehöhe Mh:	2,2 m

Helligkeits-Sollwert: 			5 – 3000 Lux

Nachlaufzeit Licht: 			30 s – 60 min

Stand-by Zeit Licht:			30 s – 60 min / dauerhaft ein / inaktiv

Stand-by Dimmwert:			1 – 25 % der Lampenleistung

Einschaltverzögerung HKL: 		10 s – 30 min / inaktiv

Nachlaufzeit HKL: 			10 s – 120 min

Messbereich Temperatursensor:	-5 – +45°C

Schutzart: 				IP 20

Betriebstemperatur: 			-15° C bis +45° C

Abmessungen: 				85 x 85 mm, Einbautiefe 24 mm

Montage: 				Wandeinbau in UP-Dose Gr. 1

Optionales Zubehör:

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ (für iOS/Android) kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

### Ausgleichsrahmen 45A FEED WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Feller EDIZIOdue

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070786

### Adapter 45A LEMO WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Legrand Mosaic

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070787

### Ausgleichsrahmen 45A BJBA WH

### Farbe Weiss, Design passend zu BJE balance SI

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070788

### Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

### Farbe Weiss, Design passend zu BJE Reflex SI

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070754

### Ausgleichsrahmen 45A JUAS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Jung AS 500

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070789

### Ausgleichsrahmen 45A MEMP WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Merten M-Plan

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070790

### Ausgleichsrahmen 45A GIST WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Gira Standard 55

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070791

### Ausgleichsrahmen 45A BESI WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Berker S.1

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070792