# Texte de soumission pour détecteur de mouvement

# Détecteur de mouvement theMova P360 KNX UP WH / GR

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage et des systèmes CVC ; zone de détection ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 452 m2 (Ø 24 m), hauteur de montage jusqu'à 10 m, limitation des zones avec clips de recouvrement (en option) ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

Consommation énergétique env. 8 mA / 9 mA avec LED allumée ; indice de protection IP 20, à l'état monté IP 40 ; température de service -15 °C à +50 °C ;

1 canal Lumière C1, mode de commutation ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable en lux via les paramètres, l'objet ou la télécommande ; apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité ; réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence brève) ; commande manuelle forcée via le télégramme ou la télécommande ;

1 canal Présence C4, temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglable ;

objets de verrouillage séparés pour canal Lumière et canal Présence ; détection et envoi de la luminosité actuelle ; sensibilité réglable ; mode test pour vérification du fonctionnement et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle (maître/esclave ou maître/maître) ; paramétrage avec télécommande ;

profondeur d'encastrement 37 mm, montage dans le plafond dans un boîtier encastré Gr.1 ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible avec boîtier en saillie 110 A indice de protection IP 44.

Fabricant :	thebenHTS

Type : 		theMova P360 KNX UP..

N° de réf. : 	1039600 (theMova P360 KNX UP WH, blanc)

1039601 (theMova P360 KNX UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence et de mouvement thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911

### Boîtier en saillie 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier en saillie 110A GR

En option

N° de réf. : 9070913

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917

### Clip de recouvrement pour limitation des zones

En option

N° de réf. : 9070921