# Mini-détecteur de présence monocanal thePiccola P360-100 DE WH

Détecteur de présence passif à infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage ; zone de détection ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 50 m2 (Ø 8 m), hauteur de montage jusqu'à 4 m ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

tension de service 110 - 240 V CA / 50 - 60 Hz ; consommation propre env. 0,5 W, indice de protection IP 21 pour le capteur, IP 20 pour le bloc d'alimentation ; température de service de -20° C à +50° C ;

Canal A Lumière : relais, 1 fermeture 240 V CA / 10 A, 2 000 W ou 1 300 VA (140 µF) ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable entre 5 et 1 000 lux env., fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction automatique de 30 s à 30 min ; possibilité de raccordement d'un bouton poussoir pour commutation manuelle ; fonction impulsions pour minuterie d'escalier ;

mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrable avec télécommande ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître / esclave ou maître / maître ;

montage en faux plafond avec ressorts, découpe au plafond Ø 34 – 36 mm, profondeur de montage 22 mm ;

Fabricant : Theben

Type : thePiccola P360-100 DE WH (blanc)

N° de réf. : 2090200

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisateur par texte affiché à l'écran. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de jeux de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911