# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence thePrema S360 KNX UP WH / GR

Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et CVC ; zone de détection carrée de 360 °, personnes en mouvement 49 m2 (7 x 7 m), personnes assises 25 m2 (5 x 5 m) pour une hauteur de montage de 3 m ;

Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

Consommation énergétique env. 9 mA / 13 mA avec LED allumée ; degré de protection IP 20, à l'état monté IP 40 ;

2 canaux Lumière C1, C2 ; commutation ou régulation à lumière constante avec fonction veille (lumière d'orientation) ; mode commutation avec éclairage variable ; automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation ou de consigne de la luminosité réglable en lux via les paramètres, l'objet ou la télécommande ; apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité ; temporisation à l'extinction automatique réglable via les paramètre, l'objet ou la télécommande ; réduction de la temporisation en cas de présence non prolongée (présence de courte durée) ; commande manuelle forcée via le télégramme ou la télécommande ;

2 canaux Présence C4, C5, paramétrable individuellement ; temporisations à l'enclenchement et à l'extinction réglables; surveillance de local avec détection de mouvement

Réglage du facteur de correction de la pièce pour l'équilibrage de la mesure de luminosité ; sensibilité réglable ; réglage facile du mode d'économie d'énergie avec la fonction « éco plus » ; mode test pour la vérification de la fonction et de la zone de détection ; scènes ; extension de la zone de détection par montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître / esclave ou maître / maître) ;

Profondeur d'encastrement 40 mm, montage dans le plafond dans un boîtier encastré ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent ;

Fabricant : thebenHTS

Type : thePrema S360 KNX UP..

N° de réf. : 2079500 (thePrema S360 KNX UP WH, blanc)

2079501 (thePrema S360 KNX UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911

### Boîtier en saillie 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier encastré au plafond 73 A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917