# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence theRonda P360-101 M UP WH / GR

Détecteur de présence passif à infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité pour l'éclairage et CVC ; zone de détection ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 452 m2 (Ø 24 m), hauteur de montage jusqu'à 10 m, limitation des zones avec clips de recouvrement (en option) ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

tension de service 110 - 230 V CA / 50 - 60 Hz ; consommation propre env. 0,1 W, indice de protection IP 20, à l'état monté IP 54 ; température de service -15 °C à +50 °C ;

canal A Lumière : relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2 300 W ou 1 150 VA (cos ϕ = 0,5) ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable env. 30 – 3 000 lux, fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction automatique 10 s – 60 min ; réduction de la temporisation en cas de présence non prolongée (présence brève) ; possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir ou d'un commutateur pour commutation manuelle avec détection automatique du bouton-poussoir/commutateur ; fonctions impulsions pour minuterie d'escalier ;

canal H, Présence : relais, 1 contact à fermeture libre de potentiel 220 V CC / 50 W ou 250 V CA / 50 VA, temporisation à l'enclenchement 0 – 10 min et temporisation à l'extinction 10 s – 120 min ;

Sensibilité réglable ; mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrable avec télécommande ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître/esclave ou maître/maître ;

Profondeur de montage 37 mm, intégration dans le plafond dans un boîtier encastré Gr.1 ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible avec cadre apparent 110 A ;

Fabricant : thebenHTS

Type : theRonda P360-101 M UP..

N° de réf. : 2080025 (theRonda P360-101 M UP WH, blanc)

2080026 (theRonda P360-101 M UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :

En option

Type : theRonda P360 Slave UP..

N° de réf. : 2080030 (theRonda P360 Slave UP WH, blanc)

2080031 (theRonda P360 Slave UP GR, gris)

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisateur par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de jeux de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911

### Cadre apparent 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Cadre apparent 110A GR

En option

N° de réf. : 9070913

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917

### Clip de recouvrement pour limitation des zones

En option

N° de réf. : 9070921