

Rilevatore di presenza theRonda P360-110 DALI UP WH
Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; controllo automatico dell’illuminazione in base alla presenza e alla luminosità con regolazione luce costante o modalità di commutazione; range di rilevamento circolare di circa 360°, 452m² in piedi (Ø 24 m), 50m² seduti (Ø 8 m) con un’altezza di montaggio di 3 m, altezza di montaggio fino a 15 m, limitazione dell’area con clip di copertura (opzionali);
Misurazione in luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), alogene/a incandescenza e LED;
Tensione di esercizio 110 - 230 V CA / 50 - 60 Hz, consumo proprio circa 0,3 W; Grado di protezione IP 54 (una volta installato); interfaccia DALI conforme alla norma EN 62386 per un massimo di 50 alimentatori DALI;
Facile messa in funzione senza programmazione di indirizzi di gruppo (DALI-Broadcast); regolazione luce costante o illuminazione dimmerabile in modalità di commutazione con e senza influsso luce diurna; funzionalità stand-by; valore di regolazione in stand-by regolabile in continuo dal 1 al 25% come luce di orientamento; funzionamento commutabile tra modalità automatica o semiautomatica; valore predefinito di luminosità regolabile da circa 10 a 3000 lux, funzione di apprendimento tramite telecomando o pulsante; tempo di coda ad autoapprendimento da 10 s a 60 min; riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza di breve durata); Possibilità di collegamento a pulsanti convenzionali per la regolazione manuale dell’intensità luminosa e la commutazione; comportamento selezionabile dopo l’azionamento del pulsante (school, office); funzionalità scene; semplice calibrazione della misurazione della luminosità tramite l’inserimento del valore in lux misurato (fattore di correzione ambientale); sensibilità di rilevamento regolabile; Parametrizzabile a distanza tramite telecomando; Impostazione estremamente semplice della modalità di risparmio energetico con la funzione «eco plus»; Modalità di prova per verificare il funzionamento e il range di rilevamento; Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamentomaster-slave o master-master;
Profondità di incasso 40 mm, montaggio a soffitto in scatola a incasso misura 1 o scatola a incasso a soffitto 68A, montaggio a filo soffitto possibile con telaio a vista 110A;

Tipo: theRonda P360-110 DALI UP WH
Codice articolo: 2080040 (theRonda P360-110 DALI UP WH, bianco)

Unità: pz


Accessori

Telecomando universale «theSenda B», telecomando utente con luxmetro integrato
Telecomando per installatori: con l'app gratuita "theSenda Plug" (per iOS/Android) è possibile effettuare in modo intuitivo la messa in funzione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e denominati in base alle esigenze del cliente ed l'archiviazione, ad esempio tramite e-mail.
Codice articolo: 			9070985

Telecomando di assistenza «theSenda P»
Opzionale
Codice articolo: 9070910


Telecomando utente «theSenda S»
Opzionale
Codice articolo: 9070911



Telaio a vista 110A WH
Opzionale
Codice articolo: 9070912


Scatola da incasso a soffitto 68A
Opzionale
Diametro di foratura 68 mm
Codice articolo: 9070992

Clip di copertura per limitazione dell’area
Opzionale
Codice articolo: 9070921
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