
	
Rilevatore di presenza thePassa P360-221 DALI UP WH / GR
Codice articolo bianco: 		2010340 (thePassa P360-221 DALI UP WH)

Codice articolo Grigio: 		2010341 (thePassa P360-221 DALI UP GR)

Caratteristiche:
· Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
· Controllo automatico dell'illuminazione in base alla presenza e alla luminosità con regolazione luce costante o modalità di accensione/spegnimento
· Velocità di regolazione selezionabile
· Illuminazione dimmerabile in modalità di commutazione con e senza influsso della luce diurna
· Luce di orientamento (funzionalità stand-by) 
· Range di rilevamento rettangolare a 360°, fino a 150m² (30 m x 5 m)
· 2 zone di rilevamento separate
· Limitazione dell’area con clip di copertura (opzionali)
· 2 modi di funzionamento commutabili per il canale luce:
· 1 canale luce DALI broadcast (impostazione di fabbrica)
· 2 canali luce DALI indirizzabili
· Configurazione semplice e intuitiva dei gruppi DALI
· Canale aggiuntivo per un relè DALI esterno, ad es. per applicazioni HVAC
· Misurazione in luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), alogene/a incandescenza e LED
· Misurazione adattiva della luce a 2 canali
· Semplice calibrazione della misurazione della luminosità tramite l’inserimento del valore di lux misurato
· Funzionamento commutabile tra modalità automatica o semiautomatica
· Valore nominale di luminosità regolabile in lux, funzione di apprendimento tramite telecomando o pulsante
· Tempo di coda con autoapprendimento
· Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza di breve durata) 
· Possibilità di collegare 2 pulsanti convenzionali per la regolazione manuale dell’intensità luminosa o l’accensione/spegnimento del dimmer
· Assegnazione flessibile dei pulsanti al canale luce desiderato tramite telecomando
· Comportamento selezionabile dopo l’azionamento del pulsante
· funzione luce scala
· Sensibilità di rilevamento regolabile
· Immediatamente pronto all’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica 
· Parametrizzabile a distanza tramite telecomando
· Funzionalità scene 
· Modalità di prova per verificare il funzionamento e il range di rilevamento 
· Modalità di prova «Luce» per verificare la soglia di luminosità
· Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master







Dati tecnici:
tensione di esercizio: 		110 - 230 V CA
Frequenza: 			50 - 60 Hz
Consumo proprio: 		circa 0,4 W
Range di rilevamento in modalità "camminata": 	30 m x 5 m tangenziale, 20 m x 5 m radiale (Mh. 3,5m)
Alta di montaggio Mh: 		2 - 6 m
Uscita di comando luci: 		Interfaccia DALI 100 mA, max. 50 alimentatori DALI 
valore nominale di luminosità: 		10 – 3000 lux
tempo di coda luce: 		da 10 s a 60 min
Tempo di stand-by dell’illuminazione:		0 s – 60 min / sempre accesa
Valore di regolazione in stand-by:		1 – 25 %
ritardo di inserimento presenza: 	0 s – 10 min
tempo di coda presenza: 		da 10 s a 120 min
Grado di protezione: 			IP 54 (una volta installato)
Temperatura di esercizio: 		da -15 °C a +50 °C
Dimensioni: 			Ø 110 mm, profondità di incasso 37 mm
Montaggio: 			Montaggio a soffitto in scatola a incasso Gr.1 o scatola da incasso a soffitto 73A
Montaggio: 			Possibilità di installazione a vista con telaio a vista 110A

Accessori opzionali:
Ampliamento del range di rilevamento tramite dispositivo slave:
Codice articolo bianco: 		2010330 (thePassa P360 Slave UP WH)
Codice E bianco: 		535832700
Codice articolo Grigio: 		2010331 (thePassa P360 Slave UP GR)
Codice E grigio: 		535832705


Telecomando universale «theSenda B»
Telecomando utente con luxmetro integrato.
Telecomando per installatori: con l’app gratuita «theSenda Plug» è possibile effettuare in modo intuitivo la messa in funzione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e denominati in base alle esigenze del cliente ed l'archiviazione, ad esempio tramite e-mail.

Codice articolo: 			9070985
Codice E bianco: 		535899209


Telecomando di assistenza «theSenda P»
Codice articolo: 			9070910
Codice E bianco: 		535899109


Telecomando utente «theSenda S»
Codice articolo: 			9070911
Codice E bianco: 		535899009




Telaio a vista 110A
Codice articolo bianco: 		9070912 (telaio a vista AP 110A WH)
Codice E bianco: 		535899061
Codice articolo Grigio: 		9070913 (telaio a vista AP 110A GR)
Codice E grigio: 		535899161


Scatola da incasso a soffitto 73A
Diametro di foratura 73 mm
Codice articolo: 			9070917
Codice E: 			535899281


Clip di copertura per limitazione dell’area
5 pezzi
Codice articolo: 			9070921
Codice E: 			535892004
Ampliamento del range di rilevamento tramite dispositivo slave:
Codice articolo bianco: 		2010330 (thePassa P360 Slave UP WH)
Codice articolo Grigio: 		2010331 (thePassa P360 Slave UP GR)
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