# Testo d'appalto per sensori di movimento

# Sensore di movimento theMova P360 KNX UP WH / GR

Sensore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; comando automatico in funzione del movimento e della luminosità per l'illuminazione e RCV; range di rilevamento rotondo 360°, in movimento fino a 452 m2 (Ø 24 m), altezza di montaggio fino a 10 m, limitazione del range con clip di copertura (opzionali);

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Consumo energetico ca. 8 mA / 9 mA con LED on; tipo di protezione IP 20, montato IP 40; temperatura di esercizio da -15  a +50 C;

1 canale luce C1,; commutazione; funzionamento automatico o semiautomatico; valore di commutazione luminosità o del valore programmato impostabile in Lux tramite parametro, oggetto o telecomando; Teach-in del valore di commutazione della luminosità; abbreviazione del tempo di coda con presenza breve (presenza breve tempo); forzatura manuale tramite telegramma o telecomando;

1 canale presenza C4, possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza;

Oggetti di blocco separati per il canale luce e presenza; rilevamento e invio della luminosità attuale; sensibilità impostabile; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento attraverso il collegamento in parallelo di più rilevatori di movimento (master-slave o master-master); parametrizzabile a distanza con il telecomando;

Profondità d'incasso 37 mm, montaggio a soffitto in scatola ad incasso dim. 1 o scatola di giunzione per soffitti 73A, montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 110A tipo di protezione IP 44.

Prodotto: 	ThebenHTS

Tipo: 		theMova P360 KNX UP..

N. d'ordine.: 	1039600 (theMova P360 KNX UP WH, bianco)

1039601 (theMova P360 KNX UP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rilevatori di presenza e di movimento ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911

### Telaio a vista 110A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070912

### Telaio a vista 110A GR

Opzionale

N. d'ordine: 9070913

### Scatola di giunzione per soffitti 73A

Opzionale

Diametro foro 73 mm

N. d'ordine: 9070917

### Clip di copertura per limitazione del range

Opzionale

N. d'ordine: 9070921